# 竞争性谈判文件

项目名称：商水县城镇污水处理厂建设项目设备采购

采购编号：城采-2021-11-5

2021年11月5日

## 目	录

第一部分	谈判公告	3

第二部分	谈判须知	3

第三部分   项目内容及技术要求	5

第四部分	谈判及评审方法	6

- 谈判文件格式	 18

- 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引、周口市政府采购合同融资政策告知函.....................33

第一部分：

谈判公告

商水县城镇污水处理厂建设项目设备采购公告

项目基本情况

1、项目编号：城采-2021-11-5

- 项目名称：商水县城镇污水处理厂建设项目设备采购

3、采购方式：谈判

4、预算金额：2400000元

最高限价：2400000元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购范围：商水县城镇污水处理厂设备、安装、调试、验收

5.2资金来源：自筹

5.3质量目标：符合国家及地方相关验收规范标准

5.4工期目标：60日历天

5.5标段划分：本项目划分为一个标段

6、合同履行期限：同服务期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

- 是否接受进口产品：否

- 是否面向中小微企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

2.1供应商必须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

2.2投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次招投标活动；

2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供经会计师事务所出具的年度财务审计报告（2020）年，若投标企业注册时间不足两年的，以注册时间开始提供；

2.4单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下投标（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。

三、获取采购文件

1.时间：2021年11月1日 至 2021年11月4日，全天24小时；

2.方式：商水县城市建设投资有限公司网站（http://www.ssxcsjstzyxgs.com/admin/login）

3.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2021年11月5日15时00分（北京时间）

2.地点：周口市商水县惠商路产业集聚区11楼（会议室）

五、响应文件开启

1.时间：2021年11月5日15时00分（北京时间）

2.地点：周口市商水县惠商路产业集聚区11楼（会议室）

3.详见附件（1）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在、《商水县城市建设投资有限公司官网”（http://www.ssxcsjstzyxgs.com/》上发布，招标公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

1、供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注，获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：商水县城投供应链管理有限公司

地址：河南省周口市商水县新城区惠商路产业集聚区综合楼11楼

联系人：郭先生

联系方式：13353858973

- 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| A.1.2 | 招标人 | 商水县城投供应链管理有限公司 |
| A.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| A.1.4 | 项目名称 | 商水县城镇污水处理厂建设项目设备采购 |
| A.2.1 | 资金来源 | 自筹解决 |
| A.2.2 | 出资比例 | 100% |
| A.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| A.3.1 | 招标范围 | 详见清单 |
| A.3.2 | 交货期 | 预付款到账具备进场条件后60日内安装完毕。 |
| A.3.3 | 交货地点 | 商水境内 |
| A.3.4 | 质量要求及验收标准 | 符合国家及地方相关验收规范标准 |
| A.6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| A.7 | 投标预备会 | 不召开 |
| A.9 | 投标保证金 | 2% |
| A.10 | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| B．7 | 投标报价要求 | 控制价240万元 |
| B．8 | 投标文件数量 | 一正二副 |
| B．9 | 投标文件装订要求 | 胶装 |
| B．10 | 投标文件递交截止时间和地点 | 2021年11月4日，周口市商水县惠商路产业集聚区11楼（会议室） |
| B．12 | 开标时间和地点 | 2021年11月5日15点，周口市商水县惠商路产业集聚区11楼（会议室） |

## 第三部分	项目内容及施工要求

- 采购人需求

- 一、采购标的清单

| 序号 | 设备名称 | 规模（近期） | 规模（远期） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 | 500吨/天 | 1000吨/天 | 1套 | m³/d | 主体工艺采用“A²O+二沉池+混凝沉淀+纤维转盘滤池”工艺（也可使用机械过滤等） |

- 二、技术条款

1、本项目进水水质为常规生活污水，经过装配式污水处理设备处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。进水水质及出水要求见下表：

| 设计进水水质 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 指标 |
| 1 | COD (mg/l) | ≤460 |
| 2 | BOD (mg/l) | ≤200 |
| 3 | SS (mg/l) | ≤250 |
| 4 | NH3-N (mg/l) | ≤40 |
| 5 | TN (mg/l) | ≤50 |
| 6 | TP（mg/l） | ≤6 |
| 7 | PH值 | 6~9 |
| 设计排放标准 |  |  |
| 序号 | 项目 | 指标 |
| 1 | COD (mg/l) | ≤50 |
| 2 | BOD (mg/l) | ≤10 |
| 3 | SS (mg/l) | ≤10 |
| 4 | NH3-N (mg/l) | ≤5 |
| 5 | TN (mg/l) | ≤15 |
| 6 | TP (mg/l) | ≤0.5 |
| 7 | PH值 | 6-9 |

注：括号外数值水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；

2、本工程主要污水处理工艺为格栅+沉砂调节池+A/A/O法+二沉池+混凝沉淀池+纤维转盘滤池（机械过滤）+次氯酸钠消毒；污泥脱水至小于80%。

3、本工程沉砂调节池为地下结构形式，采用钢砼结构；附属构筑物采用框架结构；水处理设备采用地上式设置，主要处理单元包括：生化池、二沉池、混凝沉淀池、纤维转盘滤池（机械过滤装置）、巴氏计量槽，池体采用304不锈钢材质或碳钢、钢砼装配式结构；其中土建部分不包含本次招标范围中。

- 4、污水处理厂内需要设置备用设备。具体有调节池提升水泵、生化池搅拌器、生化池污泥内回流泵、剩余污泥泵、曝气风机、反洗风机、加药泵、污泥脱水机等。

- 5、设备厂家根据厂区平面图合理布置污水处理设备。

- 6、厂家所配的附属设备均放置在附属设备间内，附属设备间由业主提供，设备厂家需根据设计院的附属设备间合理放置附属设备。

- 7、装配式污水处理设备规模按照近期水量进行设计，每座污水处理厂至少采用2组污水处理设备。

- 三、主要设备推荐品牌

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 上海凯泉、上海连成、南方泵业 |
| 2 | 机械格栅 | 宜兴泉溪、江苏一环、无锡通用 |
| 3 | 立式搅拌器 | 宜兴泉溪、江苏一环、江苏天雨等国内一线品牌 |
| 4 | 微孔曝气器 | 江苏凌泰、宜兴泉溪、江苏溢洋等国内一线品牌 |
| 5 | 潜水导流泵 | 南京贝特、江苏百事德、南京蓝深等国内一线品牌 |
| 6 | 曝气风机 | 江苏百事德、山东章晃、台湾川源等国内一线品牌 |
| 7 | 混合搅拌器 | 江苏一环、无锡通用、江苏天雨等国内一线品牌 |
| 8 | 絮凝搅拌器 | 江苏一环、无锡通用、江苏天雨等国内一线品牌 |
| 9 | 纤维转盘滤池 | 北京安力斯、江苏德恒、江苏一环（机械过滤设备由厂家自定）等国内一线品牌 |
| 10 | 巴式计量槽 | 宜兴泉溪、无锡通用、江苏天雨（等国内一线品牌） |
| 11 | 污泥脱水机 | 杭州兴源、无锡碧诺、江苏康泰（等国内一线品牌） |
| 12 | 加药装置 | 宜兴泉溪、无锡通用、江苏天雨（等国内一线品牌） |
| 13 | 电气系统 | 正泰电器、常熟开关、长城电工（等国内一线品牌） |
| 14 | 自控系统 | 西门子、施耐德、罗克韦尔 |

（因特殊情况，上述厂家无法供货或供货周期无法满足本工程需求的，可在业主同意的情况下选用同等档次的设备）

1、以上设备清单只是采购人提出的清单，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中；

2、招标文件有规定,但图纸与清单中未体现的,由投标人自行配齐,并包含在总价中，中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，中标人须免费提供。

- 四、装配式污水处理设备性能配置要求

- 1、池体

本项目处理水池本体为304不锈钢材质结构或碳钢经防腐处理、钢砼结构均可，投标方提供的产品应采用“A²O+二沉池+混凝沉淀+纤维转盘滤池（机械过滤）+次氯酸钠消毒”的工艺处理，确保系统有稳定的效果，正常运转和维护，同时应满足结构要求。

池体材质整体采用不锈钢304材质或碳钢材质箱体厚底达到10mm，经防腐处理，采用地上式安装，质量保证期为30年。

为保证池体焊接质量，整体结构板采用自动化焊接、模块化生产，结构牢固合理，焊接完成检验合格后抛丸处理，外表面无明显划痕。内表面光滑平整，无目测可见裂缝、划痕、疵点等缺陷。

1）检测

水箱结构焊接完毕后，应充水至大于有效深度，静置24小时无渗漏，箱体侧壁，加固组件焊缝未被破坏。

应对焊缝进行无损检测（渗透探伤或磁粉检测）。

2）不锈钢结构要求

不锈钢板厚及加强型式由投标方自行设计，确保池体满水后整体纵向或横向变形度不大于5mm。

3）制造商要求

为保证不锈钢水池加工精度和制作周期，制造商应具有全自动焊接生产线，提供生产线、焊接、切割、加工设备照片。

- 2、回转式格栅除污机

1）供货范围

投标方提供的回转格栅除污机（下称格栅除污机）为成套装置，并配备导槽与两侧隔墙的密封橡胶板、格栅出渣口与接渣口之间的硅胶板密封、渣斗、基础紧固件（包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)、卸料接口、就地控制箱等安全有效运行所需的附件。

2）设备参数（以施工图和清单参数为准）

格栅除污机工作能力：1000m3/d、1500m3/d、2000m3/d、2500m3/d。

栅隙：10mm

安装角度：75°

渠宽：0.8m

渠深：5.0m

设计栅前水深：1.5m

耙栅移动的速度：≤3m/min

3）结构及工作原理

回转式机械格栅除污机连续地清除拦截下来的大于格栅栅条间距的渣物，主要由栅条、框架、链条、电机、传动装置、机架、栅渣溜槽、控制箱及其他附属构件等组成。驱动装置安装在机架顶部，驱动装置减速后，通过传动装置驱动链轮，链条在链轮的驱动下作回转运行，安装在链条上的回转栅条也随之作回转运动，从而清除格栅截留的栅渣。

4）性能与结构

1驱动装置

驱动装置由驱动电机及减速机等组成，选用SEW、西门子弗兰德、传仕重工产品等品牌。

a、主驱动电机，服务系数1.2，380V，三相，50HZ电源。

b、为防止过载损坏，设备应配备过扭保护机构装置。

c、电机防护等级IP55。

d、减速机的设计应提供适合的减速比，以满足设备运行需要。

2轴

包括主传动链轮轴及从动链轮轴，从动链轮轴位于底部，主传动轴位于除污机顶部，均要求采用不锈钢制成。

3链条

齿耙链采用封闭式，保证无杂物进入，使设备运行平稳。采用套筒滚子链，不锈钢材料。链条具有足够的断面尺寸，牵引链的破断强度不小于最大牵引力的5倍，在链条与耙齿之间设置活动挡板，从而阻止了垃圾进入机内运行轨道，防止了链条梗死等故障。

4栅条

栅条采用不锈钢，矩形栅条，栅条厚度及宽度由制造商根据设备支撑情况确定，在保证设备安全强度的条件下，要求栅条最小厚度不小于10mm，高度不应小于50mm。

5栅条顶部托料板

采用不锈钢，厚度不应小于3mm。

6齿耙

设置的齿耙数应满足格栅清渣要求，齿耙间隙应与栅条间隙相一致，数量6-8块，采用不锈钢。

7机框、支撑件

采用碳钢防腐，厚度12mm，进行防腐处理。

8水下紧固件

材质均为不锈钢。

9水下轴瓦

水下轴瓦采用锡青铜

5）主要部件材质

机架组件碳钢防腐

栅    条不锈钢304

牵 引 链不锈钢304

导    轨不锈钢304

拦污挡板不锈钢304

紧固件不锈钢304

耙齿、耙齿轴不锈钢304

6）电气控制系统

粗格栅的操作方式为就地手动控制和PLC控制二种方式。在PLC自动操作方式下，格栅由时间或格栅前后液位差自动控制。格栅连续运行直到恢复至正常水位差。控制箱内主要元器件采用施耐德产品。

人工控制：人工控制可由面板上的操作按钮进行手动点动（设备安装调试时用）、手动运行（粗格栅除污机一个工作循环运行）。

自动控制（分为以下两种方式）：

a．时间继电器控制：由面板上的时间继电器设定粗格栅除污机每班运行次数以及单次运行时间，该时间可根据污物量由操作人员自行设定。

b．液位差控制：控制箱设有液位差控制接口，业主只要接入液位差控制仪，设备可根据栅前后的液位差值(可设定)自行开机，直至清污至符合前后液位差控制值要求。

PLC控制：控制箱中设有PLC控制接口，可接受远程PLC命令。

- 3、潜污泵

1）供货范围

投标方提供的设备包含装配完整的潜污泵（包括泵壳、叶轮、机械密封、泵轴等），潜水电机、冷却夹套、基座、鸭脚弯头及耦合装置、提升装置（导杆、支架、一次性提升装置等）、10米水下电缆及保护套、接头、紧固件、低液位保护器、电气专用保护元件、水泵综合保护继电器、现场控制箱、所有连接附件（包括设备与土建联接的附件及紧固件、地脚螺栓等）

2）设计参数（以施工图和清单参数为准）

流量：Q=42m3/h，扬程：H=14m，功率：N=3kw（1000m3/d）

流量：Q=63m3/h，扬程：H=14m，功率：N=4kw（1500m3/d）

流量：Q=85m3/h，扬程：H=14m，功率：N=5.5kw（2000m3/d）

流量：Q=105m3/h，扬程：H=14m，功率：N=7.5kw（2500m3/d）

电压：380V/3ph/50Hz，

防护等级：IP68，

绝缘等级：F

水泵效率：≥75％(工况点)，在全部工况范围效率波动±10％

能通过颗粒直径：100mm

介质：污水

介质温度：0℃～40℃

介质PH：6～9

每小时允许起动次数：15次

能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。工程所在地环境温度：-20℃～50℃

3）性能与技术要求

潜水泵的结构

一般要求

水泵为立式耦合式安装。水泵在从泵井顶部至出水连接之间在2根导杆的导向下，自由滑落并自动的紧密与水泵底座耦合。

水泵应能自动稳固与排水套管连接，泵/电机的全部重量由排水套管底部的泵座承担。

每台泵应能在全浸没的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵应能承受因回流水引起的反转，而不致对水泵造成任何危害。

水泵装置在设计的工作范围内，应无震动，无汽蚀发生，运行平稳。泵的转子部件应作动、静平衡试验。

泵单元与出水连接座之间的密封完全是通过加工过的金属对金属的紧密接触来完成。为降低维修成本，不接受配合件之间嵌入丁腈橡胶O形环。

潜水泵的构造

泵壳

泵的壳体其表面须平滑，无砂眼或其他铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均由不锈钢316制成。除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应涂有丙烯酸喷涂底漆及聚脂面漆保护。密封的设计应是机械加工的金属与金属接触。泵/电机单元结合部分需要防水密封，接合面应是机械加工的，并嵌入睛橡胶或氟橡胶O形环。泵壳要有足够的厚度承受所有的负荷，包括静水压试验压力以及连续工作压力。

叶轮

叶轮采用半开式多叶片、后扫式、无堵塞设计。当叶轮旋转时能够通过泵室（或插入环）上的释放凹槽对叶轮进行清洁，使叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。叶轮具有特定角度的完全后扫式导叶，能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质。叶轮与涡壳的间隙可以通过一个调节螺栓进行调整。叶轮和轴通过一个经防腐处理的锁紧螺栓固定。

泵轴

泵和电机的轴应是连续无间断的轴，泵轴须是电机轴的延伸。耦连不能被接受。水泵的轴应为全不锈钢304。

轴承

泵轴应在油脂润滑的上下轴承上转动，上轴承主要用于承担径向力。下轴承承担径向力及轴向力。轴承寿命最低为10万小时。

上下轴承应各设置一个独立的温度传感器，如果温度过高，传感器应实施报警并停机。

机械密封

机械密封的材料为耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）。机械密封系统应为一个带有密封泄漏腔（密封室内填充冷却液）的插入式双重密封系统。潜水泵外密封腔内有螺旋凹槽设计用来驱逐外密封周围的磨性颗粒。每个密封的分界面由其自身的弹簧系统连接,机械密封的使用寿命大于25000h。

电机

电机为感应式鼠笼电机。定子绕阻和定子进线的绝缘等级为H级,防护等级IP68,温升可至180℃。

电机应采用专为潜水泵设计并能连续泵送温度最高为40C的介质。为监视每相绕组上的温度，在定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关应与外部电机过载保护相连接并接到控制柜。

电机和水泵均应由同一制造商制造。组合服务因子（电压、频率、重力因素）应达到最小值为1.15，电机电压的误差应为10％，电机设计在最高40C环境下工作，并且定子绕组的平均温升不超过80C，应提供一份能显示转矩，电流，功率因素，输入输出功率和效率的性能表。该性能表还应包括启动和零负荷特性的数据。

卖方需提供水泵电机的每个保护传感器的信号规格，保证信号能传送到MCC。

电机的定子绕组需安装超温传感器。

安装防渗漏传感器防止液体进入定子绕组。

水检测装置应安装在电机的电缆接线室内。

电缆进线密封

电机配有控制和动力电缆，具有防拉功能，符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需要拼接。电缆外护套是低吸收性的防油氯丁橡胶，机械柔性能承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆进线包括一个柱形高弹性衬套,两边有垫圈，都与电缆和电缆进线紧密结合。

冷却系统

每台泵可配套冷却系统，冷却夹套外层材质为不锈钢304，采用独立的内置冷却系统，冷却液为水合乙二醇。冷却系统应能保证泵在40oC的液体中连续运行。

水泵保护

所有定子应装有三个串联的、常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。如果温度过高，热敏开关应在1400C时跳开，以关闭电机并发出报警信号。

泄漏传感器应是一个小浮子开关以监测检查室的泄漏液体状况。一旦出现情况，应能及时报警和关闭电机。

制造商需提供控制及状态情况，以便安装在任何控制箱内。。

水泵提升装置

水泵必须配备一次性提升装置, 保证在吊车只有一个吊钩的情况下能够通过一次性提升装置能够引导行车吊钩准确找到水泵吊耳的位置,一次性起吊。

4）主要零部件材料

| 泵壳 | HT250或以上 |
| --- | --- |
| 叶轮 | HT250或以上 |
| 泵轴 | 不锈钢304 |
| 冷却夹套 | 不锈钢304 |
| 机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR） |
| 导杆或钢导索 | 不锈钢304或以上 |
| 链/钢丝绳 | 不锈钢304或以上 |
| 所有连接附件/地脚螺栓 | 不锈钢304 |

5）控制

进水泵由配套现场按钮箱和PLC手动/自动控制。

PLC应循环起动可供使用的泵。

每一台泵总的运行小时数应排成轮流维修的顺序。初始设定应使每台运转时间相等。当某一台水泵故障，应不影响其他水泵的自动运行。

控制程序应不使每一台泵每小时起动六次以上。

控制系统应监视泵的起动和停止过程，如泵发生故障应报警并人工选择替泵

运行及故障信号反映到控制室。

- 4、立式搅拌器

1）供货范围

投标人提供的立式涡轮搅拌器应包括驱动装置、传动立轴、双曲面涡轮式搅拌叶轮、控制箱等所有附件，同时投标人应配套提供设备电机至控制箱的所有动力与控制电缆。

2）设备参数（以施工图和清单参数为准）

叶轮直径：D=1000mm，转速：n=30-80r/min，电机功率：N=1.1-2.2kW；

叶轮直径：D=1500mm，转速：n=30-60r/min，电机功率：N=1.5-3kW；

叶轮直径：D=2000mm，转速：n=20-42r/min，电机功率：N=2.2-3kW；

叶轮直径：D=2500mm，转速：n=20-40r/min，电机功率：N=3-5.5kW；

3）性能与技术要求

（1）结构与形式

立式涡轮搅拌器应适合于污水或污泥混合液中运转，工作时，在水下任何部位都不得挂带纤维，保证池内各区搅拌均匀，整个池内不会有污泥的沉淀，无死角，混合均匀度>95％。

投标人应通过计算确定搅拌器的输出转速，并应满足叶轮外缘线速度不大于5m/s要求。立式涡轮搅拌器需在全浸没条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中须运行平稳、无振动。

立式涡轮搅拌器应能每日24小时连续运行，整机使用寿命应不低于20年。

搅拌机功率密度应不小于2.5w/m3（单位池容积），所配套的电机功率应确保水体完全混合，保证池底流速≥0.3m/s。

搅拌器全部的载荷应支承在砼桥架上，叶轮的位置须接近于池底，底部不设轴承支承，通过悬臂式立轴与齿轮减速电机，并由齿轮减速电机传递扭矩。

涡轮式叶轮应采用高强度玻璃钢（GRP）或高强度不锈钢材料制造，为圆锥体双曲面形、半开式、锥面上带有导流肋的形式，导流肋方向应适合水力条件要求，叶轮与立轴之间须装有锁定装置，以防转动时松动。叶轮运行时能自我纠位，确保向下力垂直，防止产生不平衡运动。

搅拌机叶轮及电机转向应与池型及流态相匹配，运行中即使发生反转也不会对设备造成不良后果。

传动立轴采用高强度玻璃钢（GRP）材料制造，以悬臂方式通过联轴器与减速机的输出轴连接固定，传动立轴应有足够的断面尺寸承受搅拌叶轮的所有工作转矩。

齿轮减速电机安装固定在桥架上，电机设计应符合IEC标准，电机额定功率必须大于实际最大所需功率的1.5倍，F级绝缘，电源为3P，380V、50Hz，防护等级为IP65。

驱动减速装置应采用低噪音、高效率、密封良好的斜齿轮减速机，其质量相对于是SEW、NORD等品牌及其以上等级的产品。减速机与电机直联，减速机的齿轮设计应符合DIN标准，齿轮材料为合金钢，硬齿面，服务系数≥2.0，轴承额定工作寿命≥（L10）100000hr，减速机的使用寿命应不低于10年。

（2）引用与执行标准

CJ/T3061-1996	《水处理用溶药搅拌设备》

JB/T2932-1999	《水处理设备技术条件》

GB50231-98	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50334-2002	《城市污水处理厂工程质量验收规范》

（3）主要材料

搅拌器主轴高强度玻璃钢（GRP）

涡轮式叶轮高强度玻璃钢（GRP）

螺栓、螺母、垫圈304不锈钢

（4）电气控制

投标人应为立式涡轮搅拌器配套提供配置具有手动/自动选择的就地控制箱，并装有电流表和电压表，控制箱元器件采用国产知名品牌，控制箱置于搅拌器的就近位置。电气控制同时应具备向中心控制室PLC传输状态信号、并接受PLC输出控制信号的接口和接受中控室遥控的信号接口。与设备连接的电缆由投标人配套提供。

（5）防腐蚀

制造的立式涡轮搅拌器及成套配件的全部材料应适用于城市污水厂的腐蚀环境。

- 5、潜水导流泵

1）供货范围

投标方提供的产品应配备自藕装置、冷却水套、吊绳、就地按钮箱、接线盒、出水管联接座、导向杆、提升链、水下电缆等有效和安全运行所必的附件和安装件。

每台泵能泵送污泥含量高的污水。

能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。工程所在地环境温度：-20℃～50℃

2）设计参数（以施工图和清单参数为准）

流量：Q=42m3/h，扬程：H=1.0m，功率：N=0.75kw（1000m3/d）

流量：Q=63m3/h，扬程：H=1.0m，功率：N=0.75kw（1500m3/d）

流量：Q=83m3/h，扬程：H=1.0m，功率：N=0.75kw（2000m3/d）

流量：Q=105m3/h，扬程：H=1.0m，功率：N=2.2kw（2500m3/d）

电压：380V/3ph/50Hz

防护等级：IP68

绝缘等级：F

介质：污水

介质温度：0℃～40℃

介质PH：6～9

混合液浓度：7000～15000mg/L （生物固体）

每小时允许起动次数：30次

每台泵能泵送污泥含量高的污水。

能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。工程所在地环境温度：-20℃～50℃

3）性能与技术要求

应能在电机全浸没条件下每日24小时连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，内回流泵在整个运行过程中须保持平稳，无故障运行时间至少为20,000小时。

设备结构要求

内回流泵能处理污水和回流污泥。水泵可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入湿井。滑行杆支架作为水泵整体部件之一。水泵全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架可承受水泵形成的推力。水泵、附件和电缆在10米水深无泄漏损失，可连续潜水运行。

水泵能自动稳固地与排水连接管联接，并且水泵能在不少与2根的平行导杆引导下从泵坑顶部到排水连接管之间自由滑动。泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

每台水泵为封闭式连接的潜水型整体设计。水泵所有的组件包括电机可在水下连续运转。定子室上方有一不锈钢盖。油室盖是耐腐蚀合成材料。水泵主件的密封设计是金属与金属的接触。需要防水密封的临界接触面是机械加工、并嵌入两组腈或氟化橡胶O-型圈，它使得两个面上的橡胶O-型圈及 O型圈接触的四个侧面受力压紧。不使用需要一定扭矩才能达到压紧效果的形式，也不使用矩形截面垫片及密封复合物。

导轨系统

导轨系统应由导杆和起吊装置、穿墙管等组成，电泵耦合在穿墙管上。回流泵可自由的提升和下降，并无须排空水池情况下拆卸和安装回流泵。回流泵全部的重量由穿墙管承受，穿墙管能承受回流泵形成的推力，穿墙管与回流泵之间无泄漏。

叶轮

叶轮为水力平衡的无堵塞的后扫式设计。螺旋桨有三个叶片。

叶轮与轴之间应用键连接传动，转动时不会松动。轴和所搅拌的介质应完全隔离。

轴

电机轴应能承受所有轴向和径向荷载。轴应受机械密封完全保护，与搅拌介质隔离。

轴封

每台泵有一个油腔，油应能容易从外部进行更换。每台水泵配有一个插入式的双重机械密封。密封在一个油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。外机械密封避免搅拌液进入油腔。内机械密封避免油腔中的油进入电机。内外机械密封各自独立地运行。

密封光滑的表面耐腐无堵。弹簧位于油腔中的油内，不暴露在泵送液体中。密封的驱动凹槽与轴上的驱动槽配合，使密封可传输轴形成的双向机械扭矩。密封只靠机械扭矩锁定和扭矩传输，O型环的摩擦扭矩锁定密封。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。

轴承

水泵和电机的轴是连续无间断的轴，轴在油脂润滑的三个轴承上转动。上轴承包括一个滚珠轴承承担径向力及一个向心止推轴承来承担轴向力。主轴承是一个角接触球轴承用于承担轴向力。所有轴承的设计寿命最小为100,000小时。

潜水电机设计特性

潜水型三相鼠笼式感应电机，防护等级应为IP68，绝缘等级为 H 级，380V10%，3相，50Hz。电机连续运行的允许电压波动为+/-5%，电机设计成在最高40℃环境下工作，并且定子绕组的平均温度不超过80℃，提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还包含起动和零负荷特性的数据。潜水电机设计应为可连续运行，可连续处理40℃的介质，每小时允许启动次数应不少于30次。

电缆和电缆密封

接到电机上的供电和控制电缆是适合于水下应用的柔性电缆。电机供电电缆为聚乙烯橡胶电缆，缆芯为镀锌铜线，氯丁橡胶护套。控制电缆是带屏蔽的软芯电缆，电缆长度10米。

电缆接线室是一个带固定板的完整部件。电缆入口处有两套弹性衬套，保证防水和潜水密封。不采用单一的密封系统。电缆入口包含两个圆柱型弹性衬套。每个衬套带垫圈和一个套圈，它们有精密的公差设计以适应电缆的外径和入口的内径。

泄漏传感器

定子室泄漏传感器：泄漏传感器是一个小浮子开关以监测定子室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

热保护

所有的电机中每相绕组都连接热敏开关，并串连。热敏开关在 140 oC 时动作， 电机停止转动并报警。

4）主要材质

叶轮不锈钢304

电机壳体	铸铁HT250/GG25

机械密封	耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅

轴不锈钢304

螺栓、螺母、垫片	不锈钢304

支架/导轨	不锈钢304

起吊装置	不锈钢304

提升吊链	不锈钢304

- 6、曝气器

1）供货范围

提供成套完整的曝气器及管路系统，从生化池液面以下的UPVC塑料法兰处向下的所有水下曝气淹没件，配套部件包括空气连接管、空气支管、固定支架、密封材料、紧固件、安装专用工具（如有）等全部内容。

2）技术参数（以施工图和清单参数为准）

直    径：Φ260mm

膜    片：EPDM

服务面积：0.25-0.55㎡/个

通气量：Q=1.5-2m³/h

氧利用率：≥25%

阻力损失：3～4kpa

3）性能：

曝气器使用寿命：>5年

曝气器膜片

成品膜片材质为EPDM，为可张微孔的橡胶膜，参考厚度不小于2mm（打孔区域）；曝气器膜片必须具有良好的弹性和抗拉强度。

曝气器采用国际通用可更换的标准3/4”螺纹与布气支管连接，为了现场安装和检修及更换方便，支撑底盘要有足够的强度，旋盖和底盘采用玻纤增强聚丙烯材料制成，薄膜平铺其上，并用旋盖旋转锁紧；曝气器底部采用螺纹与具有防震功能的橡胶连接件连接，且曝气器与连接件是独立的部件，便于将来的维护与检修，不采用曝气器与连接件一体注塑或胶水粘接形式。

止回结构

盘式微孔曝气器在结构设计上应具有内在的止回设计。当空气关闭后，薄膜的中心落在底盘的凸缘上，而未穿孔的区域恰好覆盖住空气释放孔，同时薄膜气孔关闭，形成止回效果，防止液体倒流进曝气系统中。

空气管及管件

按照池底曝气器的布置方式及供气量，确定管径、管件形式和数量，与曝气器配套提供。

空气管支架

用于池底空气管的固定，应有足够的锚固力，在任何条件下保证空气管路的稳定，不上浮，在污水中管路不因热胀冷缩而损坏。固定支架应可调，在竖直方向调节保证池内所有微孔曝气器都保持在同一水平。

管道可调节支架和螺栓、垫片等金属紧固件材料均采用SS304不锈钢材质。

总空气分布管的支架在垂直方向50mm范围内应可调。空气分配支管的支撑导架应允许空气分配支管纵向移动，具有足够的锚固力，并在垂直方向50mm范围内应可调。

4）主要材质

基本型状： 盘式

曝气器膜片：三元乙丙胶（EPDM）橡胶

曝气池池底布气管：UPVC管

曝气器底盘、压盖：玻纤增强聚丙烯材料

空气管道支架：SS304不锈钢

紧固件：SS304不锈钢

池底管道固定件：化学螺栓

- 7、曝气风机

1）范围

投标方提供的罗茨鼓风机为成套设备，包括就地控制箱、消音器、空气过滤器、机座、风阀、检测仪表等安全、有效及可靠运行所需的附件。

2）设备参数（以施工图和清单参数为准）

风量：6.5m3/min ，风压： 60KPa，功率：7.5KW（1000m3/d）

风量：9.5m3/min ，风压： 60KPa，功率：18.5KW（1500m3/d）

风量：13m3/min ，风压： 60KPa，功率：30KW（2000m3/d）

风量：16m3/min ，风压： 60KPa，功率：37KW（2500m3/d）

防护等级：       IP55

绝缘等级：       F

3）一般技术描述

鼓风机额定的设计值保证鼓风机的鼓风量满足工艺设计所要求的参数，其额定鼓风量偏差不超过±5%。

鼓风机在最大压力下工作时，不超出马达的功率或噪音强度。

鼓风机系统主要由鼓风机主机和附件组成，鼓风机主机主要由鼓风本体、电机、传动装置、冷却装置等组成，附件包括：隔音罩、进风消声器、出风消声器、空气过滤器、出风弹性接头、压力表、安全阀、逆止阀、软密封双偏心电动蝶阀、电控操作柜（包括监控感应传感器）等。

4）设备各部件说明

1鼓风机本体

鼓风机本体主要由箱体、叶轮、轴承、同步齿轮、侧盖等组成，工作时，设在鼓风机两根相互平行的轴上的两个叶轮与椭圆型箱体的内腔及侧盖之间始终保持微小的间隙，由于叶轮互为反方向均速旋转，使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。

箱体的材料具有足够的厚度和强度，以防止在规定的运行条件下变形。

叶轮和回转轴为整体结构，具有较强的耐磨性和自润滑性。

鼓风机设同步齿轮，两叶轮由同步齿轮驱动，使叶轮始终保持同步和正确的相位，不会出现互相碰触现象，因而可实现叶轮的高速运转，且结构简单，运转平稳，性能稳定，不需要内部润滑。

轴承采用高耐磨性、高强度的材料，保证风机有较长的使用寿命，在额定荷载条件下运行时轴承使用寿命不小于100,000小时。

同步齿轮箱附设齿轮油甩油装置，保证运转时不会产生漏油现象。

2电机

鼓风机电机运行条件为三相，380伏，50HZ，在鼓风机出厂前与鼓风机联结装好。

电机的防护等级IP55, F级绝缘，环境气温40°C，额定荷载条件下运行的温升小于或等于40°C。

电机按NEMA，IEEE和ANSI标准制造并为NEMAB型。

电机适用于自变压的降压启动。

3鼓风机消声器

每台鼓风机配有进气过滤器，进气消声器,出气消声器及排气消声器。

进、出气消声器采用管内壁装设吸音材料的腔式消音装置。其整体全部采用焊接制作,外表经过防腐打底处理,且采用法兰联接以便与鼓风机联为一体。进气消声器顶部进气，底部与鼓风机进气口联接。

排气消声器具有端口进、出的法兰联接方式以便与鼓风机的出风管联接。

进口消声器配有一个干式进气过滤器,其上带有可清洗式滤件。过滤器具有125％的通过容量而且其压力损失不超过7.3厘米(约3英寸)水柱。

所有消声器按完整的鼓风机系统的部件提供。所需的消声器以将鼓风机的噪音减少到85分贝以下。

4其它附件

a用于安装鼓风机，电机和消声器等的同一钢制底座。

b鼓风机皮带轮防护罩。

c止回阀，能承受的压力不少于0.1Mpa，温度120℃。

d用于传递和输送能量的三角皮带和皮带轮或其他结构型式的传动装置，以及传动装置的防护罩。

e进气端真空表，出气端压力表、量程与鼓风机工作压力相适宜。

f装在鼓风机轴承位处的温度表测量范围为0-150oC。

g用于降低鼓风机振动的防振橡胶垫。

h用于防止鼓风机过压的泄压安全阀。

5）设备材料

箱体：             HT200

左侧盖：           HT200

右侧盖：           HT200

叶轮：             QT500

齿轮罩	：           HT200

轴承：             GCr15

同步齿轮：         20CrMnTi

挡油圈	：           HT200

挡油环用O型圈：丁腈橡胶

油封：丁腈橡胶

止推螺母：         Q235A

碟形弹簧：         65Mn

左弹性挡圈：       60SiMn

右弹性挡圈：       60SiMn

风机皮带轮：       HT200

出气口法兰：       HT200

6）电气自控

1带一个过压排气开关以保护鼓风机。

2控制盘(柜)

提供落地式或壁挂式控制盘(柜)。控制盘上有所需的继电器、定时器、按钮开关、指示灯、测试开关与复位开关，以便在过高压力时保护鼓风机和电机。

除了上述的保护性控制装置外，控制盘内鼓风机与相应电动蝶阀实现内部联动，厂区PLC采集鼓风机运行、故障、手/自动信号、频率信号，以及电动蝶阀的全关、全开、故障信号，并对鼓风机输出运行/停止、频率指令。

除了上述的保护性控制装置外，控制盘通过PLC与处理厂自动控制系统联接，以便既能现场操作又能通过PLC系统进行操作。

控制箱内母线全部采用符合IEC及国标的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

箱面安装电流表和电压表，用以显示总的进线电流和电压；

每箱面安装1只电源指示灯；

箱内安装断路器、接触器、热继电器及中间继电器、变频器等电气元件以实现对设备的供电与控制。

- 8、混合搅拌器（桨式搅拌器）

1）供货范围

混合搅拌器为混合反应池系统核心设备，为成套装置，由电机及减速齿轮箱、搅拌机机架、搅拌轴、联轴器、搅拌叶片及基础螺栓等有效和安全运行所必的附件。

2）主要技术参数（以施工图和清单参数为准）

池型：尺寸3*2*5.25m，有效水深4.8m

桨叶直径：约800mm

电机功率：1.5kw

电机级数：无级变速

投标方依据池体尺寸对混合搅拌器进行选型计算，校核搅拌机的功率、叶轮直径、转速等参数，并保证搅拌机达到规定的性能要求。

3）性能与技术要求

a.性能要求

提供的混合搅拌器能通过叶轮的快速旋转将药剂与水体充分混合，材料要具有抗投加药剂的腐蚀性和足够的机械强度。

搅拌器的制造符合ISO标准，电机符合IEC标准。

能在全浸没条件下24小时连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，搅拌器整个运行过程中保持无振动平稳运行。

b.搅拌机的设计与结构

搅拌机所采用齿轮减速装置是由国内知名制造商专门为流体搅拌而设计制造的专业齿轮箱，齿轮减速装置的效率在96%以上。

减速装置采用平行轴传动设计，结构紧凑，适合采用钢架安装，与电机采用标准立式法兰连接。

减速装置采用斜齿轮或螺旋伞齿轮设计，采用单级或两级减速。为了齿轮的啮合适当及延长寿命，所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。确保达到设计使用寿命20年。

齿轮箱采用飞溅润滑或浸没润滑。运转的齿轮浸入润滑油油槽，保证润滑油能以一定的流量润滑所有表面，而不要任何泵和接管。

为防止漏油导致污染水体，齿轮箱采用一体式减速器外壳和空心轴设计，搅拌机的轴直接穿入空心套筒轴，搅拌轴和空心套筒轴用键槽刚性连接。

为提高轴与轴承的使用寿命，且便于拆卸，齿轮箱顶端采用刨分式联轴器连接搅拌输出轴，并通过键槽连接传递扭矩。齿轮箱输出轴轴承与搅拌轴直径之比大于2.5倍。

为了承受径向流力和轴向推力负载，齿轮箱参照或相当于SKF、NSK、NTN的技术规格及以上，轴承L-10使用寿命超过10万小时。

混合池搅拌机运行平稳，无异常噪音，其噪音声级符合国标，在距设备1m处测量时小于80dB（A）。

零部件有足够的强度和刚度，能经受药剂和混合液体的腐蚀和冲刷。所有与液体接触的材料为304不锈钢或以上。

c.电机

电机和减速机采用无级变速形式，电机适合电源380V、50Hz、三相、电机防护等级IP55，绝缘等级F级，温升等级B级，满足使用要求。

d.搅拌轴

搅拌轴直径采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，轴的拉伸力计算值低于其材料拉伸屈服力值至少3倍，而剪力计算值低于材料剪切屈服力值至少3.5倍。

搅拌机的搅拌轴不允许使用玻璃钢或复合材料；轴加工时要进行矫直、磨光和表面处理。

所有搅拌机的搅拌轴均不允许采用加底轴承的安装方式。

e.叶轮

叶轮由浇铸轮毂及叶片组成并具有下述特性：

为达到更加的混合效果，叶轮是高效的轴流型叶轮。

叶轮应为1-2层，每个叶轮的叶片数应为2-4片，桨叶与水平面夹角为45°或60°，叶片具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。

f.工作桥架：减速机安装桥架采用不锈钢304。

主要材料：

叶轮：304不锈钢或更优

减速箱体：HT250铸铁

传动立轴：304不锈钢或更优

螺栓、螺母、垫圈：304不锈钢或更优

- 9、絮凝搅拌器（框式搅拌器）

1）供货范围

絮凝搅拌器由电机及减速齿轮箱（包括无级调速减速机）、搅拌机机架、搅拌轴、联轴器、搅拌叶片及基础螺栓等有效和安全运行所必的附件。

2）主要技术参数（以施工图和清单参数为准）

池型：尺寸3*2*5.25m，有效水深4.8m

桨叶直径：约1400mm

电机功率：2.2kw

电机级数：无级变速

投标方依据池体的尺寸对絮凝搅拌器进行选型计算，校核搅拌机的功率、叶轮直径、转速等参数，并保证搅拌机达到规定的性能要求。

3）性能与技术要求

a.性能要求

絮凝搅拌器能在低速状态下促使水中的胶体颗粒发生碰撞、吸附并逐渐结成一定大小的絮凝体，将PAM与污水混合，材料要具有抗投加药剂的腐蚀性和足够的机械强度，叶轮转速通过电机进行调整。

搅拌器的制造符合ISO标准，电机符合IEC标准。

能在全浸没条件下24小时连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，搅拌器整个运行过程中保持无振动平稳运行。

搅拌器的开停故障信号上传中控，变频调速的设备可实现就地远程调整频率。

b.搅拌机的设计与结构

搅拌机所采用齿轮减速装置是由国内知名制造商专门为流体搅拌而设计制造的专业齿轮箱，齿轮减速装置的效率在96%以上。

减速装置采用平行轴传动设计，结构紧凑，适合采用钢架安装，与电机采用标准立式法兰连接。

减速装置采用斜齿轮或螺旋伞齿轮设计，采用单级或两级减速。为了齿轮的啮合适当及延长寿命，所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。确保达到设计使用寿命20年。

齿轮箱采用飞溅润滑或浸没润滑。运转的齿轮浸入润滑油油槽，保证润滑油能以一定的流量润滑所有表面，而不要任何泵和接管。

为防止漏油导致污染水体，齿轮箱采用一体式减速器外壳和空心轴设计，搅拌机的轴直接穿入空心套筒轴，搅拌轴和空心套筒轴用键槽刚性连接。

为提高轴与轴承的使用寿命，且便于拆卸，齿轮箱顶端采用刨分式联轴器连接搅拌输出轴，并通过键槽连接传递扭矩。齿轮箱输出轴轴承与搅拌轴直径之比大于2.5倍。

为了承受径向流力和轴向推力负载，齿轮箱参照或相当于SKF、NSK、NTN或等同滚锥轴承，轴承L-10使用寿命超过10万小时。

供方选用高效轴流型宽叶片的叶轮结构型式，叶轮具有足够的轴向提升力，叶轮采用304不锈钢或更优材料制造。

絮凝池搅拌机运行平稳，无异常噪音，其噪音声级符合国标，在距设备1m处测量时小于80dB（A）。

零部件有足够的强度和刚度，能经受药剂和混合液体的腐蚀和冲刷。所有与液体接触的材料为304不锈钢或更优。

c.电机

电机和减速机采用无级变速形式，电机适合电源380V、50Hz、三相、电机防护等级IP55，绝缘等级F级，温升等级B级，满足使用要求。

d.搅拌轴

搅拌轴直径采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，轴的拉伸力计算值低于其材料拉伸屈服力值至少3倍，而剪力计算值低于材料剪切屈服力值至少3.5倍。

搅拌机的搅拌轴不允许使用玻璃钢或复合材料；轴加工时要进行矫直、磨光和表面处理。

所有搅拌机的搅拌轴均不允许采用加底轴承的安装方式。

e.叶轮

叶轮由浇铸轮毂及叶片组成并具有下述特性：

叶轮应为1-2层，每个叶轮的叶片数应为2-4片，两层叶轮交叉90°安装。

叶片具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。

f.工作桥架：减速机安装桥架采用不锈钢304。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）

叶轮：304不锈钢或更优

导流筒及折流板：304不锈钢或更优（厚度不小于9mm）

减速箱体：HT250铸铁

传动立轴：304不锈钢或更优

螺栓、螺母、垫圈：304不锈钢或更优

- 10、纤维转盘滤池

功能：污水流入纤维转盘滤池，对原水中的悬浮物、细小颗粒等物质进行可靠地截除，有效降低过滤水中的固体有机物和SS值。

投标人提供的纤维转盘滤池装置应包括但不限于以下内容：

过滤模块、清洗、排泥装置、控制系统、所有连接附件等。

1)设计参数（以施工图和清单参数为准）

滤盘直径:1.2m，滤盘数量: 4片（1000m3/d）

滤盘直径:1.5m，滤盘数量: 4片（1500m3/d）

滤盘直径:1.5m，滤盘数量: 6片（2000m3/d）

滤盘直径:1.5m，滤盘数量: 8片（2500m3/d）

设备形式:全浸没式

通量：7~9m3/m2.h

过滤网孔孔径:≤10微米

气温：36℃---—10℃

水中pH值：6一10

湿度：20%—80%

2)设备描述及性能要求

纤维转盘滤池应配套性能稳定、质量可靠、并能有效运行所需的附件。纤维转盘滤池应准确地安装在水池内并能正常运转。本装置的运行是滤布滤盘通过重力即自由落差滤出原水中的过滤物质，并通过自吸泵清理过滤盘面，完成处理过程。

投标方应根据本项目技术规范和设计图纸的总体平面布置图、剖面图设计制造一个完整的、合理的纤维转盘系统，且应仔细核实买方提供的图纸，如有偏差，请及时提出，否则责任由投标方负责。该方案在各个方面不能有缺陷，若发现有缺陷，投标方应无偿进行修补，直至满足设计要求为止。

应提供满足本过滤工段性能要求的全套设备包括过滤转盘、反冲洗及排泥系统、进水和出水堰板、以及所有的附件、固定件、备品备件等全部内容。

纤维转盘系统反抽吸水泵应具有防堵塞设计，以降低设备维修率和设备运转率。

所报纤维转盘系统必须完整配套，能完成所有正常过滤、反冲洗、排泥等运行，具有现场手动控制、自动控制和远程监测、远程控制功能。

投标方负责整套设备的安装，在设备全部安装完毕后制造商应进行全套设备现场测试，测试内容及测试结果应满足规范和设计规范的各项技术要求，并得到业主工程师的认可。

3）纤维转盘滤池系统的配置及要求

投标人必须对其所提供的设备工艺性能、质量和规范中所要求的技术性能负责。

中心管装置：

材料：304不锈钢。

驱动链齿轮：304不锈钢或非金属特殊聚合材料。

配件扣件：304不锈钢。

反冲洗泵：

反冲洗泵用于将滤布上截留的污物冲洗下滤布后排出池外。反冲洗泵需与液位联动控制，当滤布阻力到达设定值时，其反冲洗泵自动开启对滤布进行冲洗，同时抽吸盘开始旋转。

旋转驱动装置：

包括一个可调节的驱动装置，由齿轮箱、驱动齿、驱动链和一个304不锈钢的链条罩组成。

驱动齿轮：高强特种不锈钢或非金属特殊聚合材料。

驱动链条：不锈钢304

设备运行噪声：小于≤70dB。

纤维转盘滤池系统应配套一个液位计（开关）和传感器。液位传感器能监测水位参数，可以现场或远程设置，以控制反冲洗运行，并将信息反馈至中央控制系统。

- 11、巴氏计量槽

1）供货范围

包括巴氏计量槽工艺设备、仪表及专用支架等及与主设备相关的各种附属设备、电缆和材料。

2）设备参数（以施工图和清单参数为准）

平均流量：2500m3/d

峰值流量：7500m3/d

3）技术要求

1.材质：成品巴氏计量槽材质为不锈钢304或高于该档次的材料。

2.成品巴氏计量槽的内表面平整光滑，制作精度规定如下：

喉道底宽b及两侧墙之间的宽度误差不大于±0.2％L ；最大误差值为±0.005m；

喉道表面各点误差不大于±0.1％L 。

喉道底面纵向和横向基线的平均坡度误差不大于±0.1％。

喉道斜面坡度误差不大于±0.1％。

喉道长度的误差不大于±0.1％L 。

进口段水平面各点的误差不大于±0.1％L 。

出口段底表面各点的误差不大于±0.3％L 。

其它竖直面、水平面倾斜面和曲面的误差不大于±1％L 。

行近渠道底部平面误差不大于±1％L 。

3.安装要求：

巴氏计量槽砌筑或安装在行近渠道末端，进口段底面为水平面，侧壁与底面垂直。

行近渠道，进、出水井和槽体均不得漏水。

下游渠道紧接出口段处，作加固处理。

在最大流量通过时，槽体和渠道不受损坏。

- 12、加药系统

1）供货范围

投标方提供装配完整的溶药装置，配套加药计量泵、过滤器、压力表、液位计及配套管阀件，所有连接附件，随机备品备件，专用工具等。

2）技术参数（以施工图和清单参数为准）

1．储罐

容积：500L-3000L

材质：PE

带液位开关、低液位报警、含进料、出料接头及放空阀等

搅拌器：

形式：螺旋桨式

叶轮直径：∮600mm

材质：钢衬胶

电机功率：0.75kw

2隔膜计量泵

流量：Q=10~110L/h

压力：5bar

功率：0.37kW

3脉冲阻尼器

最大调节流量110L/H，最大压力10bar，外壳材料PVC，球膜材质采用NBR橡胶，脉动峰值不大于5%。

4背压阀

采用背压可调膜片式背压阀，在系统管路中产生一定的背压，以确保计量槽精确输出并防止虹吸的发生，背压可调范围0～3bar，阀体材料采用PVC，膜片材料采用EPDM复合膜。

5Y型过滤器

材质：PVC

6泄压阀

采用压力可调安全阀，压力调节范围0～10bar，膜片采用PTFE。

7压力表

用来显示管路压力，测量范围：0-1.0Mpa

3）性能要求

1储罐的壁厚应有足够的强度和刚度。

2储罐材料的选择应满足所储存的介质的要求，罐体材料应耐腐蚀并能承受由化学反应产生的发热影响。

3加药隔膜计量泵为单头机械隔膜计量泵，调节比10：1，稳态精度达到±2%以上。加药计量泵由传动箱体和变频调速电机组成。流量调节既可以通过手轮调节也可以通过变频调速装置自动完成。电机通过蜗轮/蜗杆减速，与蜗轮同轴的可变偏心机构带动与之相连的连杆产生直线往复运动，完成吸入及排出冲程。专采用可调偏心传动机构-保证有效冲程长度调节精度，高精度进出口止回阀保证精度高性能隔膜泵头。泵头的材质选PVC材质，隔膜材料选用聚四氟乙烯PTFE，在正常工作条件下，所提供计量泵的隔膜连续运行寿命至少20，000小时。并且，无论泵是否运行，均可在0-100%范围内调节流量。油浴润滑，只定期更换润滑油，润滑系统无专门维护。

4脉动阻尼器

采用PVC外壳，内衬NBR制气囊，圆柱或球外型。螺纹连接，气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的60%。经均流器阻尼平滑后，残余脉冲可减至5%之内。

5背压阀

采用背压可调膜片式背压阀，在系统管路中产生一定的背压，以确保计量槽精确输出并防止虹吸的发生，背压可调范围0～3bar，阀体材料采用PVC，膜片材料采用EPDM复合膜。

6Y型过滤器

用于过滤掉介质中的杂质，以起到保护计量泵隔膜不被划伤的目的。材质：PVC（透明）

7泄压阀

采用压力可调安全阀，压力调节范围0～10bar，阀体材质：PVC，膜片采用PTFE。通常设置压力为计量泵工作压力的1.2倍。

8压力表

用来显示设备工作时这个投加系统的管路压力，材质：PVC，测量范围：0-1.0Mpa

9液位计

采用磁翻板液位计，有模拟量输出信号将所的数据反馈到中控系统实时显示液位高低，选用防腐材质。

10电动阀门

供水管路可选用电磁阀来实现自动补水，出药阀采用PVC材质的电磁阀通过中控系统控制阀门的开启和关闭。

- 13、污泥脱水系统

叠螺式脱水机技术要求

1、工作条件

安装地点:                     污泥脱水机房内

环境温度:                     4℃-50℃

介质温度:                     5℃-40℃

介质PH值:                    6-9

2、技术参数（以施工图和清单参数为准）

介质成分：污泥

进泥含水率：     99%

脱水后泥饼含水率：80%

绝干泥处理量：6~10kg-Ds/h，功率：0.55kw（1000m3/d）

绝干泥处理量：12~20kg-Ds/h，功率：0.55kw（1500m3/d）

绝干泥处理量：12~20kg-Ds/h，功率：0.55kw（2000m3/d）

绝干泥处理量：12~20kg-Ds/h，功率：0.55kw（2500m3/d）

3、设备工作原理

叠螺式污泥脱水机的运行状态包括：浓缩、脱水、清洗状态。

（1）浓缩：当螺旋推动轴转动时，设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动，在重力作用下，水从相对移动的叠片间隙中滤出，实现快速浓缩。

（2）脱水：经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动；沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，叠片之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩；在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。

（3）清洗：螺旋轴的旋转，推动活动叠片不断转动，设备依靠固定叠片和活动叠片之间的移动实现连续的清洗过程，从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。

4、设备结构配置

（1）叠螺过滤本体

叠螺过滤本体由固定环、活动环、螺旋轴、螺杆，垫片和若干连接板等组成，固定环通过若干根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有垫片和活动环，固定环和活动环均由耐磨的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和活动环中间，并且活动环空套于螺旋轴上。

（2）螺旋轴

螺旋轴叶片外圆直接与活动环相接触产生摩擦，叶片表面涂层材料硬度应达到800HV,非常坚硬，耐磨。

（3）驱动装置

驱动装置电机防护等级为IP55, 绝缘等级为F级。电机符合IEC标准，电源为380V AC/3PH/50 Hz。

标准转速为2-4转/min，并采用变频启动和调速方式，以适合不同的应用工况，避免负载的冲击。

（4）泥药混合系统

混合系统主要用于将污泥与药剂进行充分混合，以形成矾花进行入到叠螺主体进行压榨脱水。

在混合槽设有进泥口、溢流口、加药口和放空口，并设有液位调节装置，从而可以调节污泥的进给量。

混合槽设置射流泥药混合器，使污泥和药剂快速有效混合。

混合槽内设过滤网，防止直径1cm以上的颗粒物或其他硬质杂质进入过滤本体。

（5）滤液槽及机架

滤液槽由板件焊接而成，用来收集叠螺主体压滤下来的滤液，滤液槽与两侧的侧板直接焊接，并且在滤液槽的侧面设有法兰，以便与外部设备进行联接。架体由型钢焊接而成，整体焊接效果好，刚性好，在架体上设有起吊装置，使得整机运输，起吊十分方便。

5、配置设备要求

1）半自动溶药装置

该装置由溶液罐、搅拌器、若干管道、阀门等组成。

有机高分子絮凝剂（PAM）制备装置将配制好的絮凝剂胶体与污泥混合后进入低速高效叠螺式污泥脱水机进行泥水分离，其制备能力满足脱水机满负荷工作的要求。

工作方式：间断配置，间断使用，间歇工作。

要选择合理的搅拌速度，防止破坏有机高分子絮凝剂的分子链，搅拌器轴和叶片材质为SS304不锈钢。

2）加药泵

絮凝剂投加泵采用隔膜计量泵。

3）污泥螺杆泵

污泥进料采用单螺杆泵。

进泥螺杆泵与叠螺式污泥脱水机配套，用于将污泥泵入脱水机中，其流量需满足脱水机最大处理量的需要。

单螺杆泵的核心由转子和定子组成，需要时可正反向运动。泵直联于电机／齿轮箱; 利用驱动轴承承受运行载荷, 从而形成紧凑高效的单元。

6、设备的配套控制

叠螺机就地控制柜采用中间继电器集成控制。

控制柜控制叠螺式污泥脱水机本身，并显示机组运行状态和报警等。

控制柜主要功能：

实现叠螺式污泥脱水机系统的启动、停止、过载、短路、缺相等保护。

自动控制：全自动集成控制，控制柜负责叠螺式污泥脱水机的集中操作。

具有手动／自动两种工作方式。

显示脱水机的工作状态和故障报警；

叠螺式污泥脱水机的工作状态、报警信号等运行参数可通过干接点端子送至系统PLC柜。

- 14、控制系统

包含所有设备手动、自动联合控制，控制系统由PLC+触摸屏控制模块，内含配套电气元件及控制模块等。

1）PLC控制柜

A.控制柜采用碳钢喷漆。柜底进线后，须密封，防止动物、虫子等进入。现场控制柜安装时须做好接地，接地电阻≤1Ω。

B.控制柜应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797-2005 的规定； 柜体的外形尺寸符合《高度进制为 20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T 3047.1 的规定，并能满足电器元件的安装间距。

C.控制柜柜顶上装有散热风扇，可强制散热。柜体内设有照明装置，并与柜门启闭装置联动，便于检修。所有线缆从底部进入控制柜。柜门装设加强筋并配锁。控制柜面板：设置进线电力仪表，工作状态显示灯，故障显示灯，手/自动转换开关，手动启停按钮及触摸屏、故障声光报警指示灯显示，指示灯及按钮按GB2682-81《电工成套装置中指示灯和按钮的颜色》的规定选择。

D.电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙和爬地距离应符合GB/T 3797-2005中4.7的规定。

E.绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻应符合GB/T3797-2005中4.8.1的规定；介电强度应符合GB/T3797-2005中4.8.2和4.8.3的规定。

F.安全接地及防雷：设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按30*4mm接地铜排以上配置。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。

主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过0.1Ω。

连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。控制柜应有可靠的防雷措施。

G.控制柜在5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定。

H.控制柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行； 内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上； 配线应考虑足够的余量。

I.控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。

J.箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志 相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。 所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。

K.柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。

M.为了有效地防止控制柜内因环境潮湿产生水珠而影响电器寿命，控制柜需具有加热去湿功能：加热元件采用具有自动调节并限制温度功能的热敏电阻，热敏电阻的散热体采用阳极氧化铝合金。加热去湿控制器采用具有温湿度检测功能的自动加热去湿控制器。

N.现场控制系统应具备DI、DO、AI、AO输入输出能力，具有RS485通讯接口，可通过国际标准的MODBUS通讯协议将数据传输至指定管理平台。

2）可编程控制器

A.现场控制系统选用可编程控制器作为控制核心,可编程控制器要求采用西门子S7-200 SMART系列或施耐德Quantum系列、罗克韦尔MicroLogix系列其中任一系列控制器及配套的I/O模块。

B.可编程控制器PLC的输入/输出点数在满足招标文件技术及功能要求的基础上，应有预留量,预留量不少于4个AI点，2 个AO点，8个DI点，8个DO点；用户程序区容量不低于24KB，数据存储区容量不低于16KB，开关量（0/1）运算执行时间不高于0.15μs。

C.PLC本体集成以太网口，可实现多台PLC及HMI设备通过交换机组网。

D.PLC本体自带Micro SD卡插槽，可实现固件升级、程序传输。

E.为了便于集成及安装，PLC本体与模块间需插针式连接。

F.PLC本体能支持信号板扩展，从而实现精准的配置。

3）触摸屏

A.采用不小于7寸触摸屏，屏幕显示清晰，多行数据显示，能自动黑屏屏保，和PLC通讯良好、CCC认证产品；按键需能快速、简单、准确；防护等级IP65；带USB接口。

B.显示清晰，与PLC通信良好。

C.显示内容：系统工艺状态,故障检测、记录与分析，系统帮助与说明。设备参数设置，应分别设定管理员和普通巡检人员的权限；设定参数之后，应有保存功能。

4）电气元件

主要低压电气元件如接触器、空气开关、开关电源、相序保护装置、电力变送器等电气元件选用施耐德、ABB、西门子产品或不低于上述质量的品牌产品。控制柜应配置总柜断路器，主要用电设备应独立配置断路器。如没明确规定的电器元件和仪表使用不低于上述品牌同等档次的产品。所有电气元件应有标识，断路器标明控制的用电设备。

5）控制功能

A.手动调控功能：可进行手动操作与自动控制的切换，手动控制设备的运行。

B.自动轮换功能：用户可设置轮换时间及休息时间，按需自动运行。系统自动累计各水泵及风机的运行时间，确保水泵和风机运行时间一致，平均磨损。

C.数据分析和统计：系统可自动计算日耗电量，吨水处理能耗。

D.状态显示：通过触摸屏可查看当前系统运行状态、各台水泵及风机的运行状态（运行、故障、停止）、耗电量、吨水处理能耗和工作时间。触摸屏可设置系统运行参数，确保工艺功能的实现。

E.故障报警与处理：出现过流过载、提升系统高水位、低水位等不适合设备工作的情况时，设备能自动切转换到保护状态，以保护设备不受到损坏。同时设备自动跳过故障风机或水泵，投入其他风机或水泵，避免设备不必要的停机影响到设备运行，同时发出报警信号。

F.处理系统无水故障自动复位，无水故障发生后，系统进入停机状态，当故障恢复后系统自动启动。

G.故障记录与存储：应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。自动记录故障发生/恢复时间，故障类别。并提示用户处理方法，声光报警。

H.具有相序保护功能，当电源相序出现错误时，保护器动作，控制柜发出声光报 警，同时切断控制回路电源。

I.根据设备运行需求，控制系统具有联动加药功能，计量系统的运行可实现自动控制，精准控制加药量。

J.联动自动加药系统设有液位控制系统，具有超高液位报警停泵防溢水、超低液位报警停机功能；

K.曝气系统通过与控制系统联动形成负反馈，自动控制曝气时间，实现风量的自动调节，节能降耗、延长设备使用寿命。

注意事项和要求：

技术条款必须全部满足，否则投标无效。

- 五、服务要求

1、供应商负责安装调试，出水执行《城镇污水处理厂排放标准》GB18918-2002 一级A标准，保证规定期限内交付使用。

2、供应商提供的设备应选用生产信誉、质量较好的产品,考虑正常的保养维修更换零部件方面不会对业主造成延迟和导致不方便的损失。

3、供应商提供的产品,必须是技术先进、成熟可靠的。

4、供应商所投设备必须满足招标文件要求,需单独列出包括名称、品牌、型号、产地、数量、技术参数等技术要求。

5、设备应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系统安装简便,配管尺寸小,安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。

6、如国家相关法律、法规对于保修办法和保修期有规定的，供应商所提供的售后服务和保修期不得违反相关规定，否则投标无效。

7、供应商报价应包含此项目要求的所有税费，不应再追加任何费用（如包括关税、进口货物和其所用原材料的各种国内外税费及延期付款的利息以及包装、运至最终目的地的运输、保险等工作所发生的费用等）。

8、供应商需免费指导培训业主运营污水处理设施两年，污水达标排放。

## 第四部分	谈判及评审方法

### 说明

### 1、适用范围

本采购文件仅适用于本次邀请函中所述的项目的谈判。

#### 2、定义

  - 谈判组织人——指组织本次谈判的商水县城市建设投资有限公司项目部。

  - 谈判供应商——指向谈判组织人提交谈判文件的供应商。

  - 采购人——商水县城市建设投资有限公司

#### 3、谈判供应商条件

  - 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有完成本次谈判项目所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

  - 凡符合“谈判项目要求”条件，承认本谈判文件所有内容的供应商均为合格的谈判供应商。

  - 谈判供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和谈判组织人有关谈判的规定。

#### 4、谈判费用

  - 谈判供应商应自行承担参加谈判活动有关的全部费用，谈判组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

#### 本项目免收成交服务费，评标费用由采购人自行解决。

- 谈判文件说明

#### 5、谈判文件的构成：

5.1谈判文件用以阐明所采购工程的内容、要求及谈判程序。谈判文件由下述部分组成：

谈判邀请函

项目内容及施工要求谈判项目要求

谈判供应商须知谈判文件格式

#### 6、谈判文件的澄清

  - 参加谈判的供应商对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判截止时间前按谈判邀请函中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复以网上公告的形式告知谈判文件的所有潜在谈判供应商。

#### 7、谈判文件的修改

7.1谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对所有参加谈判的供应商均有约束力。

7.2采购人或城投项目部对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在商水县城市建设投资官网网站上及时发布，投标人应主动上网查询。城投项目部或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。对竞争性谈判文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少3日前。

7.3在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

### C、谈判响应文件的编写

#### 8、要求

  - 谈判的供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并对所提供的全部资料做出真实性、合法性承诺，以使其投标对谈判文件做出实质性响应，否则，视为无效投标。

  - 谈判文件文字：谈判文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

8.3谈判文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中

华人民共和国法定计量单位。

8.4谈判供应商的谈判响应文件必须加盖谈判供应商公章（指投标人的行政章），采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的谈判文件。

8.5投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出保证，否则视为不响应招标文件实质性内容。

8.6投标人不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

#### 9、谈判文件的组成

  - 谈判文件应包括下列部分。

谈判响应函(附件一)按统一格式填写，由投标单位加盖公章，并由投标单位法定代表人或其授权代表人签字盖章。

  - 资格证明文件包括:

加盖单位公章的营业执照复印件。

法人授权委托书。

授权代表身份证复印件。

其他有关证明复印件。

#### 10、谈判文件格式

10.1谈判人应按谈判文件中第五部分谈判文件格式填写，谈判供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。不按谈判文件内容填写或填写不完整视为无效响应。

#### 11、谈判报价

  - 谈判报价为工程交付使用前的所有费用（含材料费、施工费、税金等），以人民币为单位。投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

  - 谈判供应商应填写谈判价格一览表、工程施工预算表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与谈判报价一览表不符，以谈判报价一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；

  - 谈判报价执行政府采购政策，被认定为小微企业最终报价按扣除5%作为评审报价。

  - 小微企业认定：投标人提供小微企业声明函。

#### 12、谈判供应商资格证明文件

  - 谈判供应商资格证明文件，证明谈判供应商是合格的，且一旦其响应被接受，谈判供应商有能力履行合同。

  - 谈判工程符合谈判文件规定的证明文件，证明谈判供应商提供的施工服务是合格的，且符合国家有关标准、谈判文件规定

  - 及谈判供应商认为需加以说明的其它内容。

  - 谈判供应商有履行合同所需的财务、技术、施工能力。

  - 谈判供应商有能力履行谈判文件中合同条款和施工要求规定的由谈判供应商履行的服务义务。

#### 13、谈判保证金

#### 不需要缴纳谈判保证金

#### 14、投标有效期

  - 谈判响应文件有效期为自谈判之日起60天内，成交的谈判文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的谈判供应商将被拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可于谈判供应商协商延长谈判书的有效期，要求与答复均为书面（函件、传真、电报）形式。谈判供应商可以拒绝接受延期要求而放弃谈判，谈判保证金将被尽快退回。对于同意该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。

#### 15、谈判响应文件的签署及规定

  - 谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

  - 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

15.3按照谈判文件规定签署、签章（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书。谈判文件所有要求授权代表签字的位置，授权代表的签字手写或机打均可）；

### D、谈判响应文件的递交

16、加密的电子投标文件的递交，见商水县城市建设投资有限公司官网网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

17、递交谈判响应文件的截止时间

  - 谈判响应文件须按谈判邀请函中规定的在谈判截止时间之前成功上传到指定位置。

  - 采购人推迟谈判截止时间时，应以网上公告的形式，通知所有潜在的谈判供应商，在这种情况下，谈判组织人和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在谈判截止时间前，谈判供应商可以补充、修改或撤回已递交的谈判响应文件。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。上述补充或修改若涉及谈判报价，将视为有选择性报价。

  - 补充、修改后的谈判响应文件须在投标截止时间前再次成功上传到网上指定位置

#### 18、迟交的谈判响应文件

18.1在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人和网上开评标系统将拒绝接收。

### E、开始和谈判

#### 19、开始

19.1本项目施行线下开标并依法按照相关程序进行开标。

19.2请各投标人在开标规定时间内进行线下响应文件解密。

#### 20、谈判小组

20.1采购人将根据所采购工程的特点组建谈判小组，其成员由采购方代表和技术、经济等方面的专家组成。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

#### 21、谈判响应文件的审查

  - 谈判开始后，谈判组织人将组织审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否已恰当地签署。不按谈判文件规定要求的响应为无效响应。

  - 在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的证明文件进行资格审查。如果确定谈判供应商不符合谈判文件对资格的要求，其谈判将被拒绝。

  - 谈判小组将确定每一谈判供应商是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应是指谈判供应商符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了谈判组织人的权利和谈判供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的谈判供应商的公平竞争地位。

  - 谈判小组判断谈判文件的响应性仅基于谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

  - 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商，谈判供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应的谈判供应商。

  - 谈判小组允许修改谈判响应中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

21.7无效投标

遇到下列情况之一时,投标人的投标将被视为无效投标:

21.7.1投标文件无投标人公章和法人或者法人委托人的印章或签字的；

21.7.2投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者涂改

处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。

21.7.3投标文件中有两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除

外）；

21.7.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求

对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

21.7.5投标文件附有招标人不能接受的条件的；

21.7.6投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等

方式投标的；

21.7.7经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

21.7.8投标人出现技术和参数不符合采购要求的及不响应谈判文件的；

21.7.9违反《中华人民共和国政府采购法》等法律的投标；

21.7.10不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

21.7.11不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

21.7.12不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

21.7.13不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

21.7.14不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

21.7.15不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

21.7.16其它未响应招标文件而可能导致废标；

21.7.17所有投标人的投标报价均超出采购人预算的；

21.7.18具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标的；

#### 22、谈判文响应件的澄清

  - 为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其响应文件内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

  - 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

  - 谈判供应商的澄清文件是其谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

  - 谈判响应文件的澄清不得对谈判响应内容进行实质性修改。

#### 23、谈判原则和方法

  - 坚持公平、公正的原则。

  - 谈判工作在谈判小组内独立进行，遵照谈判原则，按照谈判程序及方法公正、平等地对待所有谈判响应人。

#### 23.3谈判方法

采用最低价评审法。响应文件满足谈判文件全部实质性要求的且报价最低的谈判供

应商为中标人。

谈判小组将分别与响应文件均能满足谈判文件实质性要求的供应商进行谈判，开标结束后请供应商在报名系统中等待二轮或多轮报价（谈判响应函上为第一轮报价）；每轮的报价由供应商自定，谈判小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或小于）；供应商最终报价最低者为成交供应商。

通过资格审查和符合性审查的供应商须在谈判小组设定的时间内使用本单位CA证书在网上进行二次（多次）报价。

注：开标后请供应商在计算前等待报价。

24、保密及其它注意事项

  - 谈判小组将对谈判响应文件中有关部分分别向谈判供应商进行询问，请各谈判供应商予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为谈判响应文件的组成部分。

  - 在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判公正下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判人员之外。投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标，对上述作出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

  - 为保证谈判的公正性，谈判后直至授予成交供应商合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。

  - 在谈判过程中，如有谈判供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，谈判组织人有权终止谈判。

### F、授予合同

#### 25、成交原则

  - 严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判，择优确定成交供应商。

  - 本次谈判，合同将授予符合谈判文件要求，能提供最佳服务、综合评价最优且报价最低的谈判供应商。

#### 成交通知

- 成交供应商确定后，城投项目部将成交结果在商水县城市建设投资有限公司官网进行公告，在发出成交公告后请采购人、中标人自行查看（http://www.ssxcsjstzyxgs.com/）线下领取成交通知书。

#### 27、质疑处理

  - 谈判供应商若对谈判文件、谈判结果等采购过程有疑问，在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，有权按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律、法规的规定程序向采购人进行质疑，但须对质疑内容的真实性承担责任。

  - 质疑人对采购人的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

#### 28、签订合同

  - 成交供应商应按照成交通知规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则给采购人造成损失的，谈判供应商还应承担赔偿责任。

  - 履约保证金原则上不再缴纳，具体项目由采购人和成交供应商在签订合同时约定（履约完成后履约保证金将无息退还）。

  - 谈判组织人签发的成交通知书、谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

  - 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

  - 如最终用户或成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购人对违约方收取成交金额一定数额的违约金（不超过成交金额的2%）。

  - 如成交供应商拒签合同，采购人可依次递补下一名成交候选人或依法进行二次邀请谈判。

29.未尽事宜

29.1按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

30.解释权

本谈判文件的解释权属于采购人。

- 第五部分：                 谈判文件格式

正\副

商水县城镇污水处理厂建设项目价设备采购

谈判响应文件

项目名称：

供应商名称：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：         年     月     日

附件一：

- 谈判响应函

致:商水县城投供应链有限公司

根据贵方政府采购        的谈判邀请函,正式授权下述签字人     代表谈判供应商            ,提交：

（一）谈判响应函(附件一)按统一格式填写，由投标单位加盖公章，并由投标单位法定代表人或其授权代表人签字或盖章。

（二）谈判价格一览表(附件二,统一格式，用于唱标)

（三）谈判报价说明

（四）法定代表人身份证明

（五）项目管理机构

（六）供应商基本情况表

（七）服务大纲

（八）关于资格的声明函

（九）授权委托书

（十）其它相关资料

（十一）政府采购供应商诚信承诺书

根据此函,签字人兹宣布同意如下:

1.按采购文件的规定，我方此次项目总报价为：（小写）      元（大写）：              。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低的报价为成交单位。

3．我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件,完全理解并同意贵方采购文件的各项要求并遵守贵方采购文件中的各项规定。

4.我方同意提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料。

5.一旦我方成交,我们将根据采购文件的规定,严格履行自己的责任和义务。

全权代表姓名：（签字或盖章）            谈判供应商名称（加盖公章）

供应商单位地址：

邮编：      电话：              传真：

年      月     日

附件二：

- 谈判价格一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报 价 | 小写： 元 大写： | 服务期限 | 质量 |
| … | … |  |  |

注：1、报价总计包括本项目交付使用前的全部费用；

2、谈判价格一览表格式不得自行改动；

谈判供应商名称：  （签字或盖公章）

法定代表人及全权代表：  （签字）

附件三：

- 谈判报价说明

1、本报价是依据本项目服务谈判须知和合同文件的有关条款进行的报价。

2、本报价的币种为人民币。

附件四：

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：  年   月   日至长期

姓名：（签字或盖章）

性别：    年龄：    职务：董事长 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：1、法定代表人身份证正、反扫描件。

供应商名称：（签字或盖章）

年   月   日

附件五 ：

# 供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金（万元） |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附企业营业执照（副本）等（以上材料复印件须加盖单位公章、原件备查）。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

年     月   日

附件六：

- 服务大纲

1、优惠条件及服务承诺

附件七：

- 关于资格的声明函

采购人：

关于贵方的政府采购                           谈判，本签字人愿意参加投标，提供谈判项目所需的服务，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、统一社会信用代码企业法人营业执照。

2、法定代表人授权委托书。

3、委托代理人身份证。

4、其它证明文件或证件。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称：（盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：  董事长

签字：

电话：

传真：

日期：   年   月   日

附件八：

- 授权委托书

委托单位：

地    址：                            法定代表人：

受托人姓名：          性别：       出生日期：       年    月    日

所在单位：              职务：

身份证：                         现 住：

兹委托受托人代表我单位参加政府采购  （项目名称）  采购谈判事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加谈判活动。

2、出席谈判会议。

3、确定谈判采购的最终报价。

4、签订与成交事宜有关的合同。

5、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义签署的所有文件我单位均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：  （公章）

法定代表人： （签字）

受托人： （签字）

附：法人和授权委托人身份证正、反扫描件

年    月    日

附件九：

- 其他相关资料

（供应商资格条件和供应商认为需要提交的其他材料）

附件十：

- 政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十一）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日